## June 2025
★
번호 | FDA form 483s | [11 empty] | 필요조치사항 착안
| 국적 | Record Date | FEI Number | Legal Name | Record Type | Publish Date | Download | Record ID | Date Inspection | Type Establishment Inspected | 제조소 위치 | 지적사항(Observations)
1 | 미국 | 2025-04-29 | 3011110195 | East Orange VA Medical Center ※ 미국 재향군인회(VA, Veterans Affairs) 소속의 종합 병원이자 환자 맞춤형 소규모 무균 의약품 제조소. | 483 | 2025-06-02 |  | 285112 | 4/22/2025 - 4/29/2025 (8일간) | Producer of Sterile Products | 미국 New Jersey 주 East Orange | ● 검사관의 3가지 주요 지적사항(Observations) O1. 오염 위험이 있는 장비 및 환경 - 무균 조제 구역(SCA)의 작업대 다리에 녹 발생. - HEPA 프리필터에 변색 발견 (공기 환기구 아래 위치). - SCA 인접 세면대 겸 청소도구 보관실 내 캐비닛 바닥에 액체 고임. - 무균 환경 유지에 필수적인 청결 기준 미달. 오염 가능성 존재. O2. 세면대 위치 부적절 - 세면대가 ISO-5 무균 작업 구역에서 약 3피트 거리에 위치. - 손 닦는 물티슈와 무균 장갑이 같은 보관함에 혼재. - 손 씻기 후 물기나 오염물질이 무균 구역에 유입될 가능성 있음. 교차오염 위험. O3. 제조 의약품의 교차오염 방지 미흡 - 페니실린 및 메로페넴 등 베타락탐 의약품을 생산하면서도 적절한 격리, 비활성화, 청소 절차 없음. - 사용 중인 세척제가 페니실린 및 베타락탐을 깨끗하게 제거해 내지 못함. - 알레르기 유발 가능성이 높은 항생제의 잔류물로 인한 환자 안전 위협. ● 영문약자풀이 - SCA : Segregated Compounding Area. 무균 조제 격리 구역. - HEPA : High-Efficiency Particulate Air (filter). 고성능 미립자 공기 필터. - ISO-5 : International Organization for Standardization Class 5. ISO 5 등급 청정 구역. | • 오염된 장비 및 환경의 즉각적인 정비 및 교체. • 무균 구역 내 세면대 및 보관 방식 재설계. • 의약품 생산 시 격리 및 세척 절차 수립 및 입증. • 세척제의 비활성화(deactivation)효과 검증 자료 제출.
2 | 미국 | 2025-05-15 | 3032314463 | Apothecary Pharma LLC | 483 | 2025-06-02 |  | 285111 | 5/12/2025 - 5/15/2025 (4일간) | Outsourcing Facility | 미국 North Carolina 주 Cary | ● 검사관의 8가지 주요 지적사항(Observations) O1. 품질관리 시스템 미비 - 품질관리부(QCU: Quality Control Unit)의 책임과 절차가 문서화되지 않았거나 지켜지지 않음. - 예: 배치기록 미검토, ISO 5/7 인증서 미확인, SOP 미완성, 시각검사 절차 위반 등. O2. 보호복 착용 미흡 - 무균 작업 중 피부 노출(이마, 볼), 보호복 착용 순서 오류, 마스크·고글 착용 위치 위반, 구역 경계선 무시 등. O3. 무균 장비 유지관리 불량 - ISO 5 작업대 외벽, 하부, 상단 패널에 녹 발생 및 손상. O4. 청소 및 소독 절차 미흡 - 작업자가 쓰레기봉투를 장갑 낀 손으로 누른 후 소독 없이 무균작업장(ISO 5)으로 복귀. - 소독 없이 장비 및 물품 반입 (입자계수기, 무균수건, 등). O5. 무균 공정 검증 부족 - 연기시험(smoke study)이 활성 조건(dynamic conditions)에서 수행되지 않음. - 연기 분포가 불충분하여 공기 흐름을 시각화하는데 실패. O6. 무균 작업 중 오염 위험 행위 - 작업자가 약을 충전할 때 개봉된 약병 위로 손과 손목으로 무균 공기를 막는 등, 충전시 조심성이 부족하고, 팔꿈치를 무균 장치(ISO 5)에 기대는 행위 발견. O7. 시각검사 기록 불완전 - 배치(Batch)별 시각검사 결과가 결함 유형(중대/경미 등)으로 분류되지 않음. - 100% 시각검사 및 AQL 검사 결과 미기록. O8. 503B 제품 보고 미제출 (503B: 무균 의약품을 제조하는 외주 시설에 대한 법규정) - 503B 등록 외주 제조시설로서 최근 6개월간 제조 제품 보고서를 FDA에 제출하지 않음. ● 영문약자풀이 - QCU : Quality Control Unit. 품질관리부 또는 품질관리조직. - SOP : Standard Operating Procedure. 표준 작업 절차서 또는 지시서. | • 모든 SOP 문서화 및 교육 이행 • 무균복 착용 절차 재교육 및 감시 강화 • 무균(ISO 5) 장비 수리 또는 교체 • 청소 및 소독 절차 강화 및 문서화 • 연기시험 재수행 및 공기 흐름 검증 • 무균 작업자 행동 표준화 및 교육 • 시각검사 기준 및 기록 체계 개선 • 503B 제품 보고 즉시 제출
3 | 독일 | 2025-01-16 | 3003195501 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 483 | 2025-05-23 |  | 285116 | 01/08/2025 - 01/16/2025 (9일간) | Drug Substance and Drug Product | 독일 Frankfurt am Main | ● 검사관의 4가지 주요 지적사항(Observations) O1. 무균 공정의 오염 방지 절차 미비 - 무균 충전 후 제품 접촉면에 대한 미생물 샘플링 미실시 - 비멸균 장갑으로 튜빙 및 부품 조작 - 작업 중 1차 공기 흐름(First Air) 차단 - 비멸균 부품에 대한 세척 및 검증 절차 없음 - 멸균 검증(BI 배치)이 제품 접촉면 전체를 커버하지 못함 - 장갑 핀홀로 인해 무균 환경이 오염될 가능성 존재 O2. 원료의약품(DS, Drug Substance) 제조구역의 품질 보장을 위한 환경 제어 미흡 - 일부 DS 제조 공정이 청정도 등급이 낮은 비무균 공정 장소에서 수행됨. - 해당 구역은 온도 제어만 가능, 압력·습도 제어 및 환경 모니터링 시스템 없음 O3. 공정 중 사용되는 물질의 품질 기준 미흡 - 특정 DS 제조 단계에서 사용하는 가스 또는 용매의 품질 기준이 낮음 - 더 엄격한 기준이 필요한 공정임에도 불구하고, 낮은 수준의 품질 기준 적용 O4. 세척 검증(Cleaning Validation) 절차 미흡으로 교차 오염 위험 - 다품목 생산 장비에 대해 스왑 샘플링(Swab Sampling) 미실시 - DS 및 DP 제조 장비에 대한 세척 검증 부족 - 교차오염 및 제품 잔류물 위험 존재 ● 영문약자풀이 - BI: Biological Indicator. 생물학적 지시약. - DS: Drug Substance. 원료의약품. 약효를 나타내는 활성 성분 자체를 의미함. - DP: Drug Product. 완제의약품. 제형화되어 포장 및 라벨링까지 완료된 최종 의약 제품. | • 무균 작업 시 멸균 장갑 및 부품 사용 의무화 • 작업자 교육을 통해 무균 공기(First Air) 차단 방지 • 비멸균 부품에 대한 세척 및 검증 절차 수립 • 멸균 검증(BI 배치) 위치 및 방식 재설계 • 장갑 무결성 검사 및 핀홀 방지 절차 강화 • 제조구역에 압력, 습도 제어 시스템 설치 • 환경 모니터링 시스템 구축 (공기질, 입자수, 미생물 등) • 공정별 품질 기준 재정립 및 검증 • DS 및 DP 제조 장비에 대한 세척 검증 절차 수립 • 잔류물 검출 및 허용 기준 설정
4 | 중국 | 2025-04-16 | 3003999190 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. | 483 | 2025-05-23 |  | 285115 | January 16-17, and 20-24, 2025 (7일간) | Drug Manufacturer | 중국 Zhejiang 성 Linhai | ● 검사관의 7가지 주요 지적사항(Observations) O1. 장비 세척 불량 및 교차오염 위험 - 미국 시장용 제품을 제조하는 공용(non-dedicated) 장비에서 이전 제품의 잔류물이 다수 발견됨. - 세척 후에도 육안으로 잔류물 확인, 스왑 샘플링 결과에서도 오염 검출. - 일부 장비는 청소 전 샘플링 미실시, 청소 후에도 오염물질 존재. - 청소가 어려운 부위(밸브, 가스켓, 장비 외부 등)에 대한 세척 검증이 누락됨. O2. 무균 공정의 멸균 절차 검증 미흡 - 연기시험(smoke study)에서 실제 작업 조건을 반영하지 않음. - 동적 개입(dynamic interventions) 중 공기 흐름 방해 가능성 평가 누락. - 연기 발생 방향이 공기 흐름과 동일 방향으로만 수행되어 교란 여부 평가 불가. O3. 시각검사 및 공정관리의 절차 및 문서화 미비 - 시각검사 키트에 주요 결함 항목(유리, 금속, 섬유 등)이 포함되지 않음 - 결함 도서(defect library) 미비, 검사자 자격평가 기록 불완전 - 정제 압축 공정에서 허용 범위 및 허용불가 기준 미설정, 작업자가 임의로 변경 가능 - 공정 밸리데이션 시 샘플링 계획 부재, 공정 변수에 따른 품질 변동 평가 미흡 O4. 품질 이탈(OOS, Deviation) 조사 미흡 (OOS: Out Of Specification, 규격불만족) - 이물질 발견 시 원인 규명 없이 청소만 수행, 사진 및 분석 미실시 - 함량 균일성 불량, 불순물 초과, 해석되지 않은 피크 등 반복적 품질 문제 발생 - 유효기간 설정의 타당성 검토 부족, 유사 배치에 대한 확장 조사 미흡 O5. 무균 환경 유지 시스템 결함 - 무균 충전 라인에 비멸균 테이프 사용하여 HEPA 필터 틈새 봉합 - 결함 발견 시점과 품질팀(Quality Unit) 보고 기록도 없고, 조사나 CAPA 계획도 없음 - 공기 흐름, 청소, 환경 모니터링, 제품 품질에 미치는 영향 평가를 실시하지 않음 O6. 품질 보증을 위한 분석법 검증 절차 미흡 - 안정성 시험용 분석법에 대해 강제 분해 시험(forced degradation study) 미수행 O7. 품질관리부(QC, Quality Control Unit)의 권한 및 감사 기능 부족 - 생산 장비의 감사 추적(audit trail) 미확립 - 작업자가 생산 파라미터 및 레시피 변경 가능, 품질담당자는 이를 검토하지 않음 - 일부 장비는 데이터 저장 기능이 없고 수기 입력만 가능한데, 품질부의 확인 절차가 없음. | • 모든 장비에 대해 청소 후 시각 및 스왑 검사 강화 • 청소가 어려운 부위 포함한 세척 검증 재수행 • 장비 전용화 또는 교차오염 방지 절차 강화 • 연기시험 재설계: 동적 개입 포함, 연기 방향 다양화 • 공기 흐름 교란 평가 및 기록화 • 시각검사 키트 보완 및 결함 도서 구축 • 정제 공정 파라미터 및 리젝트 기준 설정 • 작업자 변경 권한 제한 및 감사 추적 강화 • 공정 밸리데이션 시 다양한 조건에서 샘플링 및 품질 평가 수행 • 이물질 및 OOS 발생 시 원인 분석 및 사진 기록 필수화 • 유효기간 설정 재검토 및 불순물 원인 규명 기록 • HEPA 필터 틈새 보수 이력 및 영향 평가 문서화 • 품질부 승인 및 CAPA 계획 수립 (CAPA, 시정 및 예방 조치, Corrective Action Preventive Action) • 불순물 형성 메커니즘 평가 및 시험법 보완 • 모든 생산 장비에 감사 추적 기능 도입 • 품질부의 데이터 검토 및 승인 절차 강화 • 수기 입력 정보에 대한 품질부 확인 절차 수립
5 | 미국 | 2025-04-10 | 3014028588 | Aurolife Pharma LLC | 483 | 2025-05-23 |  | 285117 | 03/24/2025 - 04/10/2025 (18일) | Drug product manufacturer | 미국 North Carolina 주 Durham | ● 검사관의 11가지 주요 지적사항(Observations) O1. 품질 시스템의 절차서 미비 또는 준수 미흡 - 안정성 샘플이 QC/R&D 직원 모두 접근 가능한 장소에 보관됨 → 샘플 혼동으로 OOS 발생 - 안정성 시험이 SOP에 명시된 기한(예: 6개월) 내 수행되지 않음 - Empower 3.0 크로마토그래피 데이터 시스템에서 QC 분석자가 R&D 데이터 접근 가능 - 변경관리(Change Control) 절차에서 중요 변경을 경미한 변경으로 분류 - 신제품 도입 시 품질 영향 평가 절차 없음 - QA(Quality Assurance, 품질보증팀)가 원시 데이터 및 감사 추적을 검토하지 않음 - 제조구역의 온도/습도/압력 차이 실시간 모니터링 부재 O2. 규격 미달(OOS, Out Of Specification) 및 이탈 조사 미흡 - 반복된 장비 오작동에 대해 근본 원인 분석 및 CAPA 부재 - OOS 발생 시 동일 샘플 재시험만으로 문제 해결 시도 - Phase 2 조사 미수행, 유사 배치 확장 조사 없음 - 미생물 오염 발생 시 원인 규명 및 후속 조치 부족 O3. 현장경고보고서(FAR, Field Alert Report) 지연 제출 - 제품 결함(디바이스 오작동) 발생 후 77일이 지나서야 FAR 제출 - SOP에 명시된 3일 이내 보고 의무 위반 O4. 장비 세척 검증 및 유지관리 미흡 - 공용(non-dedicated) 장비에서 여러 제품을 제조했음에도 세척 검증 미흡 - 가장 청소하기 어려운 부위에 대한 검증 없음 - 세척 후 잔류물 분석법의 유효성 미확인 - 예방정비 후 세척 기록 누락 O5. 제조시설 위생 불량 - 창고 내 팔레트에서 거미줄, 곤충, 오염물 발견 - 해충 방제 효과에 대한 품질부의 평가 및 문서화 없음 - 제조실 바닥 청소에 사용되는 물질의 살균 효과 입증 없음 O6. 장비 교정 절차 이행 불량 - 사용 중인 저울이 실제 사용 범위에 맞게 교정되지 않음 - 부정확한 중량 측정으로 함량 불일치 가능성 존재 O7. 시험 결과의 적합성 평가 미흡 - OOS 발생 시 원인 규명 없이 다른 샘플로 재시험 후 배치 출시 - 원시 샘플 보관 미흡, 조사 지연 - 크로마토그램에서 미확인 피크 발생 → 조사 절차 없음 O8. 적합한 HPLC 테스터기 도입 이전에 실시했던 시험의 부적절함 - HPLC 테스터기 시험 결과 이전 시험에서 차이가 발생. (HPLC: High Performance Liquid Chromatography. 고성능 액체 크로마토그래피, 정성 및 정량 분석 기법) - 시험법 전환 시 기준 변경이 과학적 근거 및 타당성 없이 이루어짐 O9. 공정 중 샘플링의 대표성 부족 - 샘플링이 통계적으로 대표성을 갖지 않음 - 제조자와 QA(Quality Assurance, 품질보증팀)가 샘플을 나눠 채취 → 일관성 부족 O10. 제조공정의 변동성 통제 절차 미흡 - 특정 장비는 특정 환경 조건에서만 작동해야 하나, 해당 조건 미충족 - 이로 인해 제조 중 제품 품질 변동(OOS, Out Of Specification) 발생 O11. CAPA 절차 미흡 (CAPA: Corrective Action Predictive Action, 시정 및 예방 조치) - 반복된 디바이스 오작동에 대해 근본 원인 해결 없이 배치(Batch) 출시 - 과거 유사 문제에 대한 교훈이 절차에 반영되지 않음 | • 샘플 보관 및 접근 통제 강화 • 안정성 시험 일정 관리 시스템 도입 • 변경관리 SOP 재정립 및 교육 • QA의 데이터 검토 범위 확대 • OOS 조사 절차 강화 • 미생물 오염 시 환경 모니터링 및 재발 방지 조치 • 현장경고보고서(FAR) 보고 체계 개선 • 품질 결함 인지 즉시 보고 체계 구축 • 장비별 세척 검증 수행 • 예방정비 후 세척 기록 필히 실시 • 해충 방제 효과 평가 및 문서화 • 저울 교정 범위 재설정 • 사용 범위 내 교정 수행 • OOS 발생 시 원인 규명 우선 • 샘플 보관 및 추적성 확보 • 시험 결과 기준 변경 시 과학적 근거 확보 • 샘플링 계획 통계적 대표성 확보 • 제조 환경 조건 실시간 모니터링 • 장비 사용 조건 준수 • 반복 문제에 대한 근본 원인 분석 • 효과적인 CAPA 수립 및 실행
6 | 중국 | 2025-01-06 | 3015786877 | Suzhou Suncadia Biopharmaceuticals Co., Ltd. | 483 | 2025-05-23 |  | 285118 | 12/30/2024 - 01/06/2025 (8일간) | Drug substance and drug manufacturer | 중국 Jiangsu 성 Suzhou | ● 검사관의 3가지 주요 지적사항(Observations) O1. 무균 제조 공정의 미생물 오염 방지 절차 미흡 A. 미디어 필(Media Fill) 검증 부적절 - 실제 충전 작업에는 최대 4명의 작업자가 참여하지만, 미디어 필에서는 1~2명만 참여 - 미디어 필에서 사용하는 작업 속도 및 시간이 실제 제조 공정보다 짧음 - 두 제품이 동일한 충전 라인을 공유하지만, 미디어 필에서는 개별 제품만 평가됨 → 제품 간 교차오염 가능성 미평가 B. 환경 모니터링(EM, Environment Monitoring) 프로그램의 결함 - RABS 내 비생균성 공기 모니터링 및 settle plate 배치가 불완전 - 배지 접시(settle plate) 위치가 고정되지 않아 작업 중 이동됨 - 작업자가 손 소독 후 손가락 접촉 면을 모니터링함 → 오염 가능성 C. 무균 작업 환경 설계 결함 - 바닥 근처의 전원 콘센트를 사용함으로 작업자가 전원 연결 중 접촉면 오염 위험 - QA 직원의 고글과 가운 사이에 틈이 있었으나, 즉시 퇴출 조치 미이행 O2. 시각검사(VI, Visual Inspection) 절차 미비 - 시각검사 자격평가 키트에 포함된 결함 바이알(Vial) 수가 부족함. - 실제 제품에서 자주 관찰되는 결함이 위 키트에 반영되지 않음 - SOP에 명시된 결함 유형이 위 키트에 포함되지 않아 검사자 훈련이 불완전함 O3. 전산 시스템 및 자동화 장비의 검증 미흡 - 비생균성 입자(Non-viable Particle) 모니터링 시스템의 소프트웨어 업그레이드 후 성능 검증 미수행 - SCADA 소프트웨어의 검증 요구사항 문서가 없고, 유지관리 및 업데이트 기록도 없음 ● 영문약자풀이 - RABS : Restricted Access Barrier System. 접근 제한 및 차단 시스템. - SOP : Standard Operating Procedures. 표준 작업 지시서 또는 절차서. - SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition. 감시 제어 및 데이터 수집 시스템. | • 미디어 필(Media Fill) 설계를 실제 작업 조건(작업자 수, 시간, 속도 등)과 일치시킬 것 • 환경 모니터링(EM) 위치 고정 및 SOP 강화 • 작업자 복장 불량 시 즉시 퇴출 조치 SOP 명확화 • 전원 연결 위치 재설계 또는 무균성 보장 조치 • 시각검사(VI) 키트에 실제 결함 유형 반영 • 시각검사(VI) 검사자 자격평가 기준 강화 • 시각검사(VI) 결함 도서(defect library) 구축 및 SOP 개정 • SCADA 소프트웨어 업그레이드 후 성능 검증 절차 수립 • SCADA 및 NVP 시스템의 검증 문서화 및 주기적 업데이트 수행 • 변경관리(Change Control) 절차에 소프트웨어 포함

## May 2025
번호 | FDA form 483s | [11 empty] | 필요조치사항 착안
| 제조소 국적 | 제조소 위치 | Record Date | FEI Number | Legal Name | Record Type | Publish Date | Download | Record ID | Date Inspection | Type Establishment Inspected | 지적사항(Observations)
1 | USA | 미국 New Jersey 주 Bloomsbury | 2025-03-04 | 3013931875 | QuVa Pharma, Inc. | 483 | 2025-05-07 | https://www.fda.gov/media/186263/download | 284104 | 3/25/2025 - 4/4/2025 | Outsourcing Facility | ● 검사관의 5가지 주요 지적사항(Observations) O1. 시험 방법의 정확성, 특이성, 재현성이 부족함. - 무균시험법에 대한 성능 적격성평가가 부적절하게 수행됨. - 재시험 결과만 보고하고 초기 시험 실패 결과는 무시됨. O2. 이상 발생 시 철저한 조사 미흡 - 규격 불만족 무균시험의 조사시에 문제가 된 미생물을 식별 및 확인하는 절차가 없음. - 일탈(Deviation)이 발생한 벌크 제품을 근거 없이 방치했다가 나중에 발견하고 조사함. - 육안검사 불합격시 원인 분석 및 시정조치 없이 재검사만 수행함. - 반복적인 AQL(Acceptance Quality Limit, 허용품질한계) 시험 실패에도 근본 원인 미해결. O3. 위생관리에 대한 문서화된 절차 미준수. - 특정 구역에서 정기 청소 기록이 누락됨. - 바닥, 천장, 환기구 등에 오염 및 먼지 축적 확인. O4. 통계적 품질관리 기준 부적절. - 육안검사에서의 불량률 한계가 과학적 또는 통계적으로 정당화되지 않음. - 개별 결함 항목에 대한 허용 한계가 없으며 경고 한계 초과 시에도 조사 미실시. - 특정 제품들에서 12~22%의 높은 불량률 발생. O5. 직원 교육 미흡 - 육안검사 담당자의 자격 평가 시험이 실제 작업 조건을 반영하지 않음. - 검사자의 피로도를 고려한 검사 시뮬레이션 미흡. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 시험법 재검토 및 재적격성 평가 수행. • 모든 이상 사례에 대해 철저한 원인 분석 및 시정조치 계획 수립. • 위생관리 절차의 철저한 이행 및 문서화. • 육안검사 기준의 과학적 정당화 및 결함별 허용 한계 설정. • 직원 및 작업자 교육과 자격 평가 절차 개선.
2 | USA | 미국 Texas 주 Houston | 2025-03-28 | 3016710931 | Wells Pharma of Houston LLC | 483 | 2025-05-07 | https://www.fda.gov/media/186290/download | 284102 | 3/17/2025 - 3/28/2025 | Outsourcing Facility | ● 검사관의 9가지 주요 지적사항(Observations) O1. 무균 제품 제조 시 오염 방지 절차 미비 - ISO 5 청정 구역 작업 환경에서 작업자가 공기 흐름을 차단하거나 무균 공기 흐름이 방해됨. - 배지충전시험이 실제 제조 조건을 반영하지 않고, 작업자 자격 평가 시험이 불충분함. - 멸균 고글에 구멍이 있어서 작업자 피부로부터의 미립자가 통과하여 무균 오염이 가능함. O2. 환경 모니터링 시스템의 부적절한 운영. - 입자 모니터링 기준,규격,절차가 불충분하고 배치 전체를 대표하기에는 불충분함. - 무균 제조 절차서에 미생물 샘플 채취 시기에 대한 명확한 지침이 누락되어 연속적 제조 공정을 대표하는 샘플링이 이루어졌다고 볼 수 없음. O3. 이상 징후 및 규격 미달 배치에 대한 검토 부족. - 고객 불만에 대한 조사와 대응이 미흡함. - 환경 모니터링 배지(Medium)의 배양 및 판독이 부적절함. - 인력 부족을 이유로 SOP(Standard Operating Procedure, 표준작업절차서)를 따르지 않거나, 불충분하게 인큐베이팅된 LOTs에 대하여 원인 규명 없이 제품을 출하함. O4. 품질관리 부서의 책임 및 절차 미준수. - AQL(Acceptance Quality Limit, 허용품질한계) 관련 육안 검사 절차에 QA(품질보증) 승인 및 결함 분류 기준이 없음. - 결함을 심각(Critical), 중요(Major), 경미(Minor)로 분류하지 않고, 합격 불합격 비율도 없는 등, 육안 검사 절차나 문서화된 교육 과정에 결함이 많이 있음. - 품질팀은 책임감이 부족하고 문서에 대한 관리 통제를 제대로 하지 못함. 게다가, 일부 SOP는 검사 기간내에 제시하지 못함. O5. 라벨 관리 통제 실패 - 라벨이 잠금되지 못한 공간에 방치되고, 라벨링 룸이 잠기지 않아 외부 접근이 가능함. - 라벨 분실, 인쇄 오류 등 4건의 이탈(Deviation)이 발생함. Q6. 무균 환경 청소 및 소독 시스템 미비 - 소독제 유효성 시험에서 실제 사용 조건 반영이 부족함. - 사용 자재(플라스틱, 금속 등)에 대한 소독 효과를 확인할 수 없음. - 포자균 제거를 위한 충분한 접촉 시간 설정이 미흡함. O7. 장비 설계 및 유지관리 부적절 - 고글 멸균 장비에 대한 적절한 검증(Validation) 미실시. - ISO 5 영역 환경에서 사용하는 플렉시글라스 손상 및 오염. - 청정구역 내 사용되는 운반용 토트박스가 세척 어려움. O8. 제품 라벨에 필수 문구 누락 (FD&C Act 503B(a)(10)(A)) - “This is a compounded drug” 문구가 라벨에 없음. O9. FDA에 반기별 제품 보고 누락 (FD&C Act 503B(b)(2)(A)) - 2024년 6월 및 12월 보고서에 포함되지 않은 제품 존재 | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 무균 작업 절차 및 자격 평가 강화 • 환경 모니터링 기준 재정립 및 SOP 준수 • 이상 징후 및 불만에 대한 철저한 조사 및 문서화 • 품질관리 시스템 및 문서 통제 강화 • 라벨링 보안 및 오류 방지 시스템 개선 • 소독제 유효성 시험의 범위 확대 • 장비 검증 및 유지보수 체계 확립 • 법적 요구사항에 따른 라벨 문구 및 제품 보고 철저 이행
3 | USA |  | 2025-04-04 | 3017374013 | PQ Pharmacy LLC | 483 | 2025-05-07 | https://www.fda.gov/media/186269/download | 284103 | 3/25/2025 - 4/4/2025 | Outsourcing Facility | ● 검사관의 4가지 주요 지적사항(Observations) O1. 문서에 기반한 공정 및 품질 관리 절차 미비 - 보관 시간(Hold-Time)에 대한 과학적 근거나 연장시 리스크에 대한 평가가 없음. - 벌크 용액이 유효기간 초과하여 재사용되었고, 이에 대한 검증도 없이 출하됨. - 배치가 기설정된 표준 또는 규격에 부합함을 확인하는 문서화된 절차서가 없음. - 결함 검사 절차서가 부족하고, 육안검사시 조도계나 광원 강도의 기록과 평가가 없으며, 조도 기준, AQL 기준, 피로 상태에서의 검사자 평가 등도 없음. 각종 검사 기록이 누락됨. O2. 무균 공정 중 미생물 오염 방지 절차 미준수. - 작업자 위생 불량: 손, 소매, 가운이 ISO-5 작업대에 접촉. - 무균 조작 중 부적절한 동작: 빠르고 불필요한 움직임, 드롭테이너 캡 내부 접촉 등. - 작업자 모니터링 미흡: 소매 등 오염 가능 부위에 대한 환경 모니터링 누락. O3. 환경 모니터링 시스템 결함 - 연기 시각화 시험이 실제 작업 조건을 반영하지 않으며, 청정 구역에서 공기 흐름의 난류(turbulence)가 발생함. - 품질 부서가 이러한 문제들을 인지하지 못하고 있음. O4. 이탈(deviation) 조사 불충분. - 눈에 보이는 입자 오염 관련 조사가 미흡한 바, 원인 불명확, 재발 방지 조사 및 대책들이 부족한 상태에서 출하됐다. - 자체 조사 결과가 “주사기 문제”로 추정되었지만, 명확한 검증이 없음. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 공정상의 밸리데이션 및 보관기간연구(hold time study) 수행 • 무균 작업자 교육 및 재자격 부여 • 연기 시각화 시험(Smoke study) 재실시 및 공기 흐름 개선 • 육안 검사 기준 및 조명 조건 명확화 • 모든 이탈(Deviation)에 대한 철저한 원인 분석 및 문서화 • 품질보증(QA) 기능 강화 및 승인 절차 확립
4 | USA | 미국 Colorado 주 Englewood | 2025-04-03 | 3033176989 | Thrive Health and Wellness LLC | 483 | 2025-05-07 | https://www.fda.gov/media/186260/download | 284105 | 3/25/2025 - 4/3/2025 | Sterile and Non-Sterile Drug Producer | ● 검사관의 6가지 주요 지적사항(Observations) O1. 인증된(cerfified) 무균 조제(sterile compounding) 구역 부재 - 무균 환경이 아닌 곳에서 주사제를 충전하고, 원래 바이알의 유효기간(BUD)을 그대로 적용함. O2. 무균 제조 공정을 시뮬레이션하는 배지충전시험(Media Fill Test) 미실시. - 무균 공정에 참여하는 작업자들이 배지충전시험을 경험이 없음. O3. 비위생적이고 청소가 어려운 작업 환경 - 충전 작업이 이뤄지는 방이 사무실 겸용 공간이며, 책상 위에 다양한 물품이 어지럽게 놓여 있고, 카펫 바닥으로 청소가 어려움. - 컴퓨터, 의자, 전화기, 냉장고, 벽 장식 등 생산과 관련 없는 물품들이 다수 존재함. O4. 비멸균 장갑 사용. - 무균 충전 작업 중 멸균되지 않은 장갑 사용이 확인됨. O5. 소독제 사용 부적절 - 포자균 살균제(sporicidal agent) 미사용. - 비멸균 소독용 티슈와 효소 세정제만 사용하고, 충전 전 작업대 소독도 수행하지 않음. Q6. 작업자 위생 불량 - 무균 충전 작업 중 가운, 마스크, 헤어커버를 착용하지 않음. - 2025년 3월 25일에는 작업자가 머리카락이 노출된 채로 작업을 수행함. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • SOP 개정, 시설 개선, 작업자 교육, 무균 공정 밸리데이션(media fill 포함) 등이 필요함.
5 | USA | 미국 Alabama 주 Hoover | 2025-02-27 | 3011688532 | Eagle Pharma Outsourcing LLC | 483 | 2025-03-28 | https://www.fda.gov/media/185964/download | 284110 | 2/18/2025 - 2/27/2025 | Outsourcing Facility | ● 검사관의 4가지 주요 지적사항(Observations) O1. 멸균 오염 방지 절차가 미비함. - 연기 시각화 시험(Smoke Study)이 충전 클린룸 설계에 반영되지 않음. - 충전 중 오염 위험이 있음. 고무 마개를 비멸균 바이알 근처에서 보충하는 과정에서 오염 가능성이 존재하며, 이것이 반복적으로 관찰됨. - ISO 7 및 ISO 5 구역들 사이의 장비 이동 경로에 대한 표면 샘플링이 환경 모니터링 절차에 포함되어 있지 않으며, 이것이 반복적으로 관찰됨. O2. 작업자의 보호법 착용이 부적절함. - ISO 7 구역에서 직원이 벽에 기대어 별균 가운을 오염시킨 후 ISO 5 충전 구역에 진입함. O3. 장비 및 유리병 소독이 미흡함. - 환경 모니터링 장비(스테인리스 팬, 입자 계수기, 등)를 ISO 7에서 ISO 5 구역으로 이동할 때 소독하지 않으며, 이것이 반복적으로 관찰됨. O4. 장비 설계에 결함이 있음. - 벌크 원료를 담은 비커 덮개에 2인치 구멍이 있어서 이물질 유입 가능성이 존재함. - 해당 구멍은 제조, 이동, 충전의 전 과정에서 전혀 덮히지 않음. - 육안 검사자의 역할, 훈련절차, 평가절차가 절차서에 누락되었고 문서화되어 있지 않음. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • ISO 5 구역 환경의 공기 흐름 검증, 오염 방지 설계 개선, 환경 모니터링 범위 확대 필요. • 멸균구역 진입 전 재가운 절차 강화 및 교육 필요. • 장비 이동 전 철저한 소독 절차 수립 및 반복 교육 필요. • 장비 설계 개선 및 이물질 유입 방지 조치 필요. • 모든 직무에 대한 책임과 절차를 문서화하고, 최신화 필요.
6 | USA | 미국 Florida 주 Pompano Beach | 2025-03-06 | 3012384835 | SKNV | 483 | 2025-03-28 | https://www.fda.gov/media/186005/download | 284109 | 2/13/2025 - 3/6/2025 | Outsourcing Facility | ● 검사관의 3가지 주요 지적사항(Observations) O1. 품질관리 실패 및 문서화 부족 - ISO 7 청정 구역의 차압이 규격 불만족시 과학적 근거 조사 없이 제품을 출하함. 추후 필터 모터 문제로 추정되었으나, 제품 영향 평가도 없고 문서화된 내용도 없음. - 미생물 오염을 발견했으나 원인 분석, 청소 조치, 예방 조치에 대한 과학적 조사도 문서도 없음. - 일부 OOS(Out of Specification)이 발생했으나 별도 조사 없이 제품이 출하되었음. O2. 유해 의약품의 교차오염 방지 미흡. - 유해 의약품를 제조할 때, 교차오염 방지를 위하여 작업 표면, 장비 및 유리병, 인력에 대한 격납, 분리, 세척을 수행하지 않음. O3. 제품 라벨링 요건 미준수. - 부작용 보고 정보 누락. 사용 지침 및 투여 방법 누락. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 라벨링 요건은 FD&C Act 503B(a)(10)(B)에 따라 반드시 준수해야 하며, 소비자 안전을 위한 정보 제공이 필수. • 유해 의약품 제조 시 교차오염 방지 절차를 명확히 수립하고 반드시 문서화해야 함.
7 | USA | 미국 South Carolina 주 Ridgeland | 2025-02-28 | 3016492204 | Palmetto Isotopes LLC | 483 | 2025-03-28 | https://www.fda.gov/media/186006/download | 284108 | 2/19/2025 - 2/28/2025 | Nuclear Pharmacy | ● 검사관의 6가지 주요 지적사항(Observations) O1. ISO 5 구역 환경의 환경 모니터링이 미흡함. - ISO 5 구역에서 공기 중 미생물 모니터링이 수행되지 않음. - ISO 7 구역은 외부 업체가 모니터링하지만 ISO 5구역에 대한 모니터링은 누락됨. O2. 배지충전시험의 부적절한 수행. - 실제 생산 조건을 반영하지 않은 가운데 배치충전시험을 수행함. - 일부 작업자는 실제 사용하는 BSC(Biological Safety Cabinet)에서 배지충전시험을 미수행. O3. 연기 시각화 시험(Smoke Study) 미흡. - 연기 시각화 시험은 제3자 회사에 의하여 수행됨. - 가장 최근 시험(2024년12월)을 시험절차서에 따라 수행했다고 하지만, 실제 조건(Dynamic Conditions)에서 수행했다는 문서나 기록 또는 비디오가 없음. O4. 청소가 어려운 장비 및 오염된 표면 발견. - ISO 5 영역의 필터 부근이 일부 먼지로 오염됨. - 꼬인 전선, 장식 조명, 스캐너, 등 청소가 어려움 물품이 ISO 5 내부에 존재함. O5. 멸균하지 않은 비멸균 장갑 사용. - 멸균 제품 제조 중 비멸균 장갑 착용이 관찰됨. - 비멸균 장갑을 착용하고 제조한 제품은 이미 고객에게 출하됨. O6. 포자균 살균제(Sporicidal Agent) 미사용. - 차폐 용기 외부는 포자균 살균제 없이 소독되며, 내부 표면은 소독되지 않음. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • ISO 5에 대한 정기적인 공기 및 표면 미생물 모니터링 절차 수립 필요. • 최악 경우(Worst-case) 조건을 반영한 배지충전시험 설계 및 모든 작업자에 대해 시험 수행 필요. • 실제 작업 환경과 조건을 반영한 연기 시각화 시험 수행 및 문서화가 필요. • 청소가 용이한 환경을 유지하고 불필요한 장비 제거 필요. • 멸균 장갑 착용 의무화 및 교육 강화 필요. • 포자균 살균제 사용 포함한 소독 절차 수립 및 내부 표면 소독 포함 필요.
8 | USA | 미국 Texas 주 Houston | 2025-02-07 | 3016710945 | Revive Rx LLC dba Revive Rx Pharmacy | 483 | 2025-03-28 | https://www.fda.gov/media/185963/download | 284111 | 1/27/2025 - 2/7/2025 | Producer of Sterile and Non-Sterile Drug Products | ● 검사관의 7가지 주요 지적사항(Observations) O1. 멸균 제품과 재료가 ISO 5 기준 미달의 공기에 노출됨. - 멸균되지 않은 원료 및 제품이 ISO 5 등급 미만의 공기 환경에 노출됨. - 미멸균 구역에서 준비한 재료들을 멸균하지 않고 멸균이 필요한 구역으로 옮김. O2. 미생물 오염 발생 및 대응조치가 부적절함. - ISO 5 및 ISO 7 같은 공기청정구역에서 곰팡이나 박테리아, 등이 반복적으로 검출됨. - 오염이 있었음에도 필요한 조사 및 청소가 없었고 일부는 멸균 제품 생산에 사용됨. O3. 환경 모니터링이 부적절함. - 멸균 작업 중 작업장 표면 및 주변에 대한 환경 모니터링이 미흡함. - 멸균 제품 충전 중 30cm 이상 떨어진 곳에서만 샘플을 채취함. O4. 배지충전시험(Media Fill Test)이 부적절함. - 배지충전시험 절차에 결함이 있어서 실제 생산 조건을 반영하지 않은채 시험을 수행함. - 최악 조건(Worst-case) 시나리오를 충분히 반영하지 못함. O5. 연기 시각화 시험(Airflow Smoke Study)이 미흡함. - ISO 5 공기청정구역에서의 연기 흐름 시험이 실제 작업 조건에서 수행되지 않음. - 실제 작업시에 발생하는 복잡한 동작들을 충분히 반영하지 않음. O6. ISO 5 구역내 장비들에 대한 청소가 불충분함. - 고성능 공기 필터 디퓨저 등 주요 부위에 대한 청소 절차가 없음. - 일부 구역에 대해서는 청소를 하지 않고 생산을 연속적으로 수행함. O7. 동결건조기(Lyophilizer) 관리가 미흡함. - 멸균 사이클 기능을 사용하지 않고 진공 라인에 멸균 필터를 설치하지 않음. - 공기나 표면 등에 대한 환경 모니터링도 수행하지 않음. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 특히, 멸균 공정, 환경 모니터링, 배지충전시험, 장비 청소 절차 등은 절차서를 포함한 즉각적인 개선 필요.
9 | USA | 미국 Florida 주 Largo | 2025-02-21 | 3015156709 | BPI Labs LLC | 483 | 2025-02-28 | https://www.fda.gov/media/185637/download | 284137 | 2/10/2025 - 2/21/2025 | Outsourcing Facility / Sterile Drug Manufacturing Facility | ● 검사관의 1가지 주요 지적사항(Observation) O1. 멸균 의약품 라벨이 연방 식품·의약품·화장품법(FD&C Act) 제503B(a)(10)(A)조항에서 요구하는 정보를 포함하지 않음. - 일부 제품들에서 "Office Use Only" 문구가 라벨에 포함되어 있지 않음. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 라벨링 오류는 규제상 매우 중대한 문제임.
10 | USA | 미국 South Carolina 주 Ridgeland | 2025-01-24 | 3015826782 | Carolina Infusion | 483 | 2025-02-28 | https://www.fda.gov/media/185650/download | 284136 | 1/14/2025 - 1/24/2025 | Producer of Sterile and Non-Sterile Drug Products | ● 검사관의 6가지 주요 지적사항(Observations) O1. 무균 환경 유지가 실패함. - 일부 멸균 시험용 도구들(면봉, 주사기, 등)이 개봉되어 공기 중에 노출됨. - 멸균 제품 샘플링용 면봉들이 ISO7 구역에서 개봉되어 ISO 구역에서 사용됨. O2. 환경 모니터링 절차 미흡함. - 공기청정구역에 있어야 할 공기 샘플링이나 낙하균배양접시가 없음. - 무균 환경 유지 여부를 과학적으로 입증할 수 없음. O3. 배지충전시험(Media Fill Test) 누락됨. - 배지충전시험이 시험에서 요구하는 멸균생산 공정을 시뮬레이션하지 못함. - 제품 생산은 있었지만, 해당 생산 공정을 반영한 배지충전시험이 수행되지 않음. O4. 연기 시각화 시험(Airflow Smoke Study) 부적절함. - 본 시험이 실제 생산 조건에서 수행되었다는 문서화된 정보나 기록, 비디어가 없음. O5. 교차오염 방지를 위한 청소 및 분리 절차가 미흡함. - 무균 청정 구역의 천장 및 전면 보호막에 대한 청소가 누락됨. - 비멸균 구역에서 더러운 종이타월을 사용하여 장비를 고정함. O6. 상위 등급 공기 청정 구역으로 자재 이동시 소독 절차를 미준수. - 고등급 공기 청정 구역으로 자재 이동시 충분한 소독 없이 반입함. - 바닥에 떨러진 면봉 봉투를 소독하지 않고 청정 구역에 반입함. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 재발 방지를 위한 절차 개선 • 문서화된 증거 제출 (예: 재교육, SOP 개정, 재검사 결과 등)
11 | USA | 미국 Arkansas 주 Conway | 2025-01-24 | 3027507354 | Turbare Manufacturing | 483 | 2025-02-07 | https://www.fda.gov/media/185399/download | 284145 | 1/14/2025 - 1/24/2025 | Outsourcing Facility | ● 검사관의 8가지 주요 지적사항(Observations) O1. 오염 가능성에 대한 부적절한 조사 - 곰팡이 오염 발견 후 문서화된 근거 없이 조사를 지연하고 LOT를 폐기함. - AQL(허용품질한계) 검사 결과 결함 발견시 문제 인식이나 조사 없이 출하함. O2. AQL(허용품질한계) 기준 부적절 - 검사 샘플수가 통계적으로 무의미하고, AQL 검사 허용 기준 적용이 부적절함. - 중요한 AQL 검사 결함들이 발견되었음에도 조사 없이 제품을 출하함. O3. 제조 프로세스 성능을 검증하는 관리 절차가 미흡함. - 육안검사 자격시험의 결함의 정의와 분류가 과학적으로 타당하지 않음. - 심각(Critical), 중요(Major), 경미(Minor) 결함 분류 및 평가에 리스크가 발생. O4. 작업자들의 교육 훈련 내용과 절차 그리고 문서화가 미흡함. - 검사의 속도와 피로도 그리고 결함 등의 교육 훈련 문서화가 미흡함. - 작업자에 대한 교육 및 평가를 제대로 수행하기 어려움. O5. 무균 공정 검증 및 문서화 미흡함. - 배지충전시험(무균 공정 시뮬레이션 테스트)에 대한 문서화가 미흡함. - 문서화된 기준 없이 실제 생산 조건과 다른 조건에서 배지충전시험 수행. O6. 무균 공정을 위한 오염 방지 절차가 미비함. - 최근에 마련된 배지충전시험 절차서에 허용 기준, 충전량, 충전시간 등이 누락. - 이전에는 문서화된 시험절차서가 없었으며, 절차서 수립 이후에도 일부 미수행. O7. 환경 모니터링을 위한 절차가 미비함. - 샘플 모니터링에 대한 경고 및 조치 한계 모니터링 조사 절차가 미비함. - 환경 모니터링 조치 기준 및 조치 대응 절차가 SOP에 누락되어 있음. O8. 이중 검토 미흡 및 기록 관리 부실 - 실험실 기록중에 사전 정의된 2차 검토자의 이름과 사인이 누락되어 있음. - 사전 정의된 기준에 따른 정확성, 완료성, 그리고 컴플라이언스 검토가 불가. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • SOP 절차서 개정 및 문서화 • 직원 재교육 및 자격 재평가 • 환경 모니터링 및 품질관리 시스템 강화 • FDA에 시정조치 완료 보고
12 | India | 인도 Navi Mumbai | 2025-02-17 | 3008763768 | Piramal Pharma Limited | 483 | 2025-03-06 | https://www.fda.gov/media/185578/download | 284133 | 2/11/2025 - 2/17/2025 | API Manufacturer (API: Active Pharmaceutical Ingredient, 약효를 나타내는 주성분. 예: 아세트아미노펜, 이부프로펜) | ● 검사관의 6가지 주요 지적사항(Observations) O1. 품질관리 시스템의 역할과 절차가 문서화되어 있지 않거나 준수되지 않음. - 생산 구역에서 장비 누수가 발생했으나 작업자가 부재하고 문서화 기록도 없음. - 장비 알람이 수 시간 동안 방치되었고 이에 필요한 시험 및 검증을 실시하지 않음. - 원료 분배 기록이 제조기록 사이에 끼워져 있는 등, 추적성이 결여됨. Q2. 이탈(Deviation) 처리 기록이 미흡함. - 동일 장비에서 반복된 이탈이 발생했으나 조사 없이 다음 배치 생산으로 넘어감. - 품질 위험 평가 미실시 및 설비 점검 기록이 없으며, 안정성 평가가 누락됨. O3. 고객이 제품에서 이물질을 발견하고 제기한 고객 불만에 대해 조사 미흡. - 고객 불만 제품에 해당하는 배치의 보관 샘플 미검사 및 고객 샘플 회수 시도도 없음. - SOP에 명시된 절차(보관, 샘플 검사 및 비교,등)를 이행하지 않음. O4. 장비 세척 검증이 미흡함. - 동일 장비로 여러 주성분들의 배치를 생산했으나 세척 검증(Validation)을 실시하지 않음. - 세척 완료로 표시된 장비에서 이전 배치에 대한 잔류물을 발견함. O5. 제조기록(BMR, Match Manufacturing Record)가 불완전함. - 제조기록에 완전한 제조 및 관리 지침과 시간 기록, 그리고 서명란이 누락됨. - 시작 및 종료 시간란이 회색 처리되어 있어 기록이 불가능. - 실제 수행된 공정이 BMR가 다르며, 이탈(Deviation) 문서가 없음. O6. 원료 보관 및 취급이 부적절함. - 냉장 및 냉동 보관이 필요한 원료가 실온에서 운송되고 보관됨. - 제조 중 사용된 드럼에서 이물질이 검출됨. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 품질 시스템 재정비 및 문서화 • 이탈 발생 시 즉각적인 조사 및 후속 조치 기록 • 고객 불만 처리 절차 강화 및 샘플 확보 체계 마련 • 공용 장비에 대한 세척 밸리데이션 수행 • 제조기록 양식 개선 및 교육 • 콜드체인 운송 및 보관 절차 수립 • 이물 혼입 방지를 위한 설비 점검 및 유지보수 강화
13 | India | 인도 Pithampur | 2025-02-14 | 3008565058 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | 483 | 2025-03-06 | https://www.fda.gov/media/185699/download | 284134 | 2/3/2025 - 2/14/2025 | Drug Manufactuer | ● 검사관의 4가지 주요 지적사항(Observations) O1. 장비 세척 및 오염 방지가 미흡함. - 세척 후에도 잔류물 검출 사례가 다수 발생했는데 일부는 출하됨. (허용기준 초과 포함) - 공조 시스템, 필터, 작업자 이동 절차 등도 오염 방지에 미흡함. Q2. 구역 분리와 오염 방지 조치가 부족함. - 샘플링, 분배, 포장, 생산 구역이 공유되며 청소 후 잔류물 검증 없이 다른 제품을 생산함. - 교차 오염 방지를 위한 계획이나 모니터링 체계가 없음. O3. 시험결과 OOS(Out of Specification) 및 OOT(Out of Trend) 처리가 미흡함. - 동일 공정에서 반복된 OOS가 발생하며, OOS 공정에 대한 재검증 없이 출하를 지속함. - 일부 OOS는 시험자 실수로 재시험했다고 했지만 근거 부족함. O4. 시험법 검증과 문서화가 미흡함. - 시험법의 정확성, 민감성, 특이성, 재현성이 부족하고 문서화되어 있지 않음. - 적절히 검증되지 않은 시험법으로 미국 시장에 제품 출하. - 품질관리 부서가 안전성 시험 관리에 실패하여, 미국 출하 제품의 안정성 시험이 최대 12개월 지연된 상태로 시장에 유통됨. | • 각 지적사항(Observation)에 대한 시정조치계획(Corrective Action Plan, CAPA) 수립 및 FDA에 보고 • 장비 세척 절차 재검토 및 밸리데이션 강화 • 고위험 약물 전용 구역 및 장비 확보 • OOS/OOT 발생 시 전수 조사 및 공정 재검증 • 시험법 검증 및 문서화 강화 • 품질관리 부서의 시험 일정 관리 체계 개선 • 교차오염 방지 계획 수립 및 모니터링 체계 도입